Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Электромагнитные переходные процессы 
в электроэнергетических системах»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. По какой формуле определяется ток трехфазного короткого замыкания в конце линии?

А)

Б) ;

В) ;

Г)

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Дайте определение электромагнитного переходного процесса.

А) изменение токов и напряжений при переходе системы из одного установившегося состояния в другое;

Б) режим, при котором в проводниках линии электропередачи, машин и аппаратов возникают токи, превышающие величины, допускаемые нормами;

В) режим работы электросети, при котором соединяются накоротко два фазных провода;

Г) режим, при котором соединяются две точки электрической цепи с разным потенциалом через малое переходное сопротивление;

Д) режим противовключения с рекуперацией энергии в электросеть

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3.Какое устройство сработает в ячейке КРУ-10 кВ на I секции шин в ЗРУ-110 кВ питающей подстанции с сочетанием напряжений 500/220/110 «Университетская» при трехфазном коротком замыкании на ВЛ – 10 кВ:

А) элегазовый выключатель присоединения 110 кВ на I секции шин;

Б) секционный вакуумный выключатель присоединения 220 кВ на I секции шин;

В) элегазовый выключатель главного ввода 500 кВ силового трехобмоточного масляного трансформатора Т-2;

Г) вакуумный выключатель главного ввода 110 кВ силового трехобмоточного масляного трансформатора Т-3;

Д) масляный секционный выключатель 110 кВ силового трехобмоточного масляного трансформатора Т-1;

Правильный ответ: Е

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Выберите все правильные варианты ответов

4. В электросетях с каким типом заземления нейтрали может возникать трехфазное короткое замыкание?

А) с глухозаземленной нейтралью;

Б) с изолированной нейтралью;

В) с эффективно заземленной нейтралью;

Г) со смещенной нейтралью в электросетях Star Link;

Д) в беспроводных электросетях Telegram и TikTok;

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

5. Какие не учитываются допущения при составлении схем замещения для расчета электромагнитных переходных процессов?

А) трехфазную электрическую сеть считают полностью симметричной, поэтому расчет ведется только на одну фазу с применением однолинейных схем замещения и использованием фазных напряжений и сопротивлений.

Б) насыщение магнитных систем машин постоянного и переменного тока, обладающих свойством обратимости;

В) токи подмагничивания трансформаторов и автотрансформаторов;

Г) колебания частоты питающей электросети;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите на какую фазовую величину угла в векторной диаграмме холостого хода однофазного двухобмоточного трансформатора будут располагаться в пространстве от приложенного фазного напряжения следующие величины:

| 1) Токи смешанной активно-индуктивной | А) отстают на 180° |
| --- | --- |
| 2) Основной магнитный поток и реактивная составляющая намагничивающего тока | Б) меру угла между величинами в данном режиме исключена |
| 3) Электродвижущие силы обмоток | В) отстают на 90° |
| 4) Активное составляющая намагничивающего тока | Г) совпадает по фазе |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Укажите правильные средненоминальные напряжения ступеней трансформации для:

| 1) генераторов | А) 10,5; 11; 13,8; 15,75; 18; 20; 24 кВ |
| --- | --- |
| 2) распределительных электрических сетей | Б) 6,3; 10,5; 37; 115; |
| 3) магистральных электрических сетей | В) 230; 515; 750; 1150 кВ; |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Что рассчитывается при оценке:

| 1) Токов трехфазного короткого замыкания | А) относительная ЭДС генератора, методом расчётных кривых генератора |
| --- | --- |
| 2) Короткого замыкания, если относительное расчётное сопротивление меньше трёх | Б) электрические аппараты проверяются на отключающую способность |
| 3) Тока сверхпроводного затухания в режиме короткого замыкания вблизи генератора | В) проверяют чувствительность релейной защиты |
| 4) Току установившегося режима короткого замыкания вблизи генератора | Г) Выбор устройства релейной защиты и автоматики |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность перехода именованных сопротивлений к относительным базисным:

А) отнести сопротивление к базисному сопротивлению;

Б) привести сопротивление к базисному напряжению;

В) определить базисное напряжение ступени;

Г) рассчитать ток короткого замыкания;

Д) вычислить омическое сопротивление элемента сети.

Правильная последовательность: Д, В, Б, Г, А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Установите правильную последовательность решения при расчете тока короткого замыкания методом именованных единиц:

А) найти ток короткого замыкания

Б) рассчитать сопротивление до точки короткого замыкания

В) составить расчетную схему;

Г) составить схему замещения

Правильная последовательность: В, Г, Б, А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Установите последовательность стадий переходного процесса при коротком замыкании вблизи генератора.

А) установившейся режим

Б) сверхпереходной процесс;

В) стадия затухания

Правильная последовательность: Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Короткое замыкание в электроустановке, при котором одна из ее фаз находится в условиях, отличных от условий других фаз называется _______.

Правильный ответ: несимметричным.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Безразмерные величины, приведенные к одному номинальному значению (напряжения, тока, мощности) называются__________________.

Правильный ответ: относительными.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Уровень напряжения на котором ведутся расчеты электрической цепи (участка сети) называется ______________________.

Правильный ответ: номинальным.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

4. Как называется величина, показывающая реальной отставание или опережение тока напряжением в электрической цепи___________________.

Правильный ответ: угол нагрузки.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

5. Режим, при котором соединяются через малое переходное сопротивление два фазных провода называется ___________________.

Правильный ответ: двухфазным коротким замыканием.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Рассчитать в относительных единицах индуктивное сопротивление одноцепной линии электропередачи Uном=500 кВ длиной 125 км, выполненной проводом АС-120/19 с d = 15,2·10–3 м на железобетонных унифицированных опорах при расположении проводов по вершинам треугольника с размером DАС = 5,5 м; DАВ = 4,27 м; DВС = 5,66 м, приняв за базисные условия: Uб = 115 кВ;

Правильный ответ: Sб = 100 МВА; Х0 = 0,571 Ом/км; Кт = (500/110).

/ 1474,70 Ом.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

2. Рассчитайте индуктивное сопротивление реактора типа ТОРМ-110-650-40 в относительных единицах при Uб = 230 кВ и Sб = 7500 МВА и именованных единицах, приведенных к Uосн = 230 кВ с учетом средненоминальных напряжений. Средненоминальное напряжение сети, куда подключен реактор составляет кВ.

Правильный ответ:

/

22,2 и 149,80 Ом.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

3. Определить параметры системы с Uн = 220 кВ и SКЗ = 360 МВА в именованных единицах.

Правильный ответ:  / ЕС≈135, 5 Ом.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

4. Определить сопротивление системы в относительных единицах при базисных условиях для расчета ударного тока КЗ в относительных единицах с учетом KТ при Uб = 220 кВ, Sб = 5000 МВА. Дано: UС = 230 кВ, SКЗ = 100 МВА.

Правильный ответ:

Ом /

ХСБ=54,65 Ом / 54,7 Ом

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

5. Рассчитайте, во сколько раз ударный ток трехфазного короткого замыкания на шинах низкого напряжения трансформатора превышает его номинальный ток. Принять UКЗ = 12,5 %; отношение XТ / RТ = 500; Ik(3)/Iном=50

Правильный ответ:

kУД· (Ik(3)/Iном)=1,41·1,994·50=140,58 /

140,58 / 140,58 раз

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Изобразите упрощенную однолинейную электрическую схему узла Донбасской электроэнергетической системы, представленной на рис.1.1. Определить сопротивление этой системы в именованных и относительных единицах (ОЕ) при следующих известных данных: Uc = 110 кВ и Sс=4000 МВА и сверхпереходную ЭДС системы в относительных единицах.

Рис.1.1. Расчетаня электрическая схема узла Донбасской электроэнергетической системы

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Для расчета необходимо изобразить эквивалентную схему  замещения узла Донбасской электроэнергетической системы (рис. 1.2).

Рис.1.2. Эквивалентная схема узла Донбасской электроэнергетической системы

Используя допущения: Sб=1000 МВА; Uном=Uc = 115 кВ, определяем:

– сопротивление системы в именованных единицах по формуле:

Ом;

– сопротивление системы в относительных единицах по формуле:

Сверхпереходную ЭДС системы  при расчетах в ОЕ принимают

равной единице

Критерии оценивания:

– задание считается выполненным, если была изображена упрощенная однолинейная электрическая схема узла Донбасской электроэнергетической системы.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

2. Изобразите однолинейную электрическую схему для элегазового выключателя 3AP1DT-145/EK. При известных данных выключателя: Uном = 110 кВ и Iоткл = 25 кА рассчитайте сопротивление системы.

Время выполнения – 60 мин.

Ожидаемый результат:

1. Однолинейная электрическая схема элегазового для выключателя 3AP1DT-145/EK представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Однолинейная электрическая схема
элегазового выключателя 3AP1DT-145/EK

2. Используя допущения: Uном=Uc=115 кВ и Sб=1000 МВА, определяем:

– сверхпереходную мощность короткого замыкания по формуле:

– сопротивление системы в именованных единицах по формуле:

Ом;

– сопротивление системы в относительных единицах по формуле:

Сверхпереходную ЭДС системы  при расчетах в ОЕ принимают

равной единице

Критерии оценивания:

– задание считается выполненным, если была изображена однолинейная электрическая схема элегазового выключателя 3AP1DT-145/EK и определено сопротивление системы в именованных единицах.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

3. Изобразите однолинейную электрическую схему трехфазного двухобмоточного масляного силового трансформатора без расщепления обмоток низкого напряжения серии ТМГ с сочетанием напряжений 35/0,4 кВ, соединенных по схеме «треугольник-звезда» общепромышленного назначения. При известных данных трансформатора: Sном = 1,0 МВА; Uном=Uб= 37,0 кВ и Uк%=7,5 %, рассчитайте его индуктивное сопротивление.

Время выполнения – 60 мин.

Ожидаемый результат:

1. Однолинейная электрическая схема трехфазного двухобмоточного силового трансформатора серии ТМГ – 1000 кВА с сочетанием напряжений обмоток 35/10 кВ без расщепления обмоток низкого напряжения представлена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Однолинейная электрическая схема трехфазного двухобмоточного силового трансформатора серии ТМГ – 1000 кВА с сочетанием напряжений обмоток 35/10 кВ без расщепления обмоток низкого напряжения

2.Используя допущения: Sб=1000 МВА, определяем:

– индуктивное сопротивление СТ в именованных единицах по формуле:

0,103 Ом;

– индуктивное сопротивление СТ в относительных единицах по формуле:

Критерии оценивания:

– задание считается выполненным, если был изображена однолинейная электрическая схема трехфазного двухобмоточного масляного силового трансформатора (СТ) серии ТМГ с сочетанием напряжений обмоток 35/0,4 кВ общепромышленного применения и определено сопротивление СТ в именованных единицах.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

4. Изобразите трехфазную распределительную электрическую сеть напряжением 6-35 кВ (РЭС 6-35 кВ), представленную на рис. 4.1, состоящую из трехфазного двухобмоточного силового трансформатора T1, питающего обособленную нагрузку и специального трансформатора T2. Укажите на схеме место установки резистивного модуля RN в представленной на рис. 4.1 электросети для уменьшения дуговых перенапряжений и числа замыканий на землю. Рассчитайте параметры резистивного модуля для данной электрической цепи, если емкость последней составляет С = 95 мкФ.

Рис. 4.1. Схема трехфазной распределительной электрической сети напряжением 6 – 35 кВ

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

1. Изобразим трехфазную распределительную электрическую сеть напряжением 6 – 35 кВ с резистивным модулем в нейтрали первичной обмотки специального трансформатора T2 (рис. 4.2).

Рис 4.2. Схема трехфазной распределительной электрической сети напряжением 6 – 35 кВ с резистивным модулем в нейтрали первичной обмотки специального трансформатора T2

Резистор RN, создает в месте повреждения активную составляющую тока, равную емкостной сопротивление которого определяется по формуле:

Ом.

Критерии оценивания:

– задание считается выполненным, если была изображена схема трехфазной распределительной электрической сети напряжением 6-35 кВ (РЭС 6-35 кВ) и рассчитано сопротивление резистивного модуля для данной цепи, равное 11,7 Ом.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

5. Для воздушной линии с номинальным напряжением Uном = 10 кВ изолированной нейтралью (рис.5.1), работающей без нагрузки (разъединитель QS отключен) рассчитать напряжение смещения нейтрали, смещение нейтрали в процентах, напряжения на фазах сети и зарядные токи фаз.

Исходные данные: Емкости фаз СА =2,5·10-6 Ф; СВ =СС = 3·10-6 Ф.

Фазное напряжение Uф =Uном / √3= 10/ √3 кВ.

Рис. 5.1.  ВЛ-10 кВ с изолированной нейтралью

Время выполнения – 60 мин.

Ожидаемый результат:

1. Составим расчетную схему замещения ВЛ-10 кВ с изолированной нейтралью, которая представлена на рис.5.2.

Рис. 5.2. Схема замещения электросети с изолированной нейтралью напряжением 10 кВ

2. Определим величину оператор поворота a в трехфазной системе по формуле:

а=exp(– j120°)= –0,5+j0,87;  a2= –0,5–j0,87.

3. Напряжение смещение нейтрали определим по формуле:

4. Или в процентах:

что не превышает нормативных показателей, т.к. 5,88 % <15 %.

5. Напряжение фаз распределительной электрической сети относительно земли определяются по следующим формулам:

6. Зарядные токи фаз рассчитываются с использованием следующих формул:

7. В конечном итоге сумма зарядных токов что подтверждает правильность расчетов.

Ответ: напряжение смещение нейтрали равно 5,88%.

Критерии оценивания:

– задание считается выполненным, если была составлена схема замещения электросети с изолированной нейтралью напряжением 10 кВ и определено напряжение смещение нейтрали, равное 5,88%.

Компетенции (индикаторы):ПК-3 (ПК-3.3)