Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Электрическая часть электрических станций и подстанций»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Что может являться причиной короткого замыкания на электрической подстанции?

А) увеличение значений ЭДУ в шинах;

Б) кратковременное перенапряжение сети;

В) механическое повреждение и(или) старение изоляции;

Г) перегрев шин в местах их соединений;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Какой мощности трансформаторы поставляются на подстанцию для монтажа в полностью собранном виде?

А) до 400 кВ А;

Б) до 10000 кВ А;

В) до 1600 кВ А;

Г) до 6300 кВ А;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. Какое назначение у высоковольтного выключателя переменного тока на электрической подстанции?

А) для включения и отключения высоковольтных цепей переменного тока во всех режимах работы;

Б) для включения и отключения предварительно обесточенных высоковольтных цепей;

В) для включения и отключения высоковольтных цепей переменного тока при токах не выше номинального;

Г) для оперативного включения и отключения высоковольтных цепей постоянного тока в нормальном режиме работы и автоматического отключения их при возникновении аварийного режима;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

4. Какое назначение у разъединителя на электрической подстанции?

А) для включения и отключения высоковольтных цепей переменного тока во всех режимах работы;

Б) для включения и отключения предварительно обесточенных высоковольтных цепей;

В) для оперативного включения и отключения высоковольтных цепей постоянного тока в нормальном режиме работы и автоматического отключения их при возникновении аварийного режима

Г) для включения и отключения высоковольтных цепей переменного тока в нормальном режиме работы;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

5. Какое назначение у короткозамыкателя на электрической подстанции?

А) для быстрого отсоединения поврежденного участка электрической сети в бестоковую паузу;

Б) для отключения высоковольтных цепей переменного тока в режиме короткого замыкания;

В) для отключения искусственного короткого замыкания на электрической подстанции;

Г) для создания искусственного короткого замыкания на электрической подстанции;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие вспомогательных устройств подстанции их функциональным назначениям.

| 1) понижение напряжения для устройств регистрации и РЗА | А) трансформатор собственных нужд |
| --- | --- |
| 2) понижение величины тока для устройств регистрации и РЗА | Б) трансформатор тока |
| 3) Компенсация реактивной мощности | В) измерительный трансформатор напряжения |
| 4) обеспечивает питание системы управления, освещения, вентиляции и других вспомогательных системы электрического оборудования подстанции. | Г) конденсаторная батарея |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Установите соответствие названий выключателей на подстанции и их отличительным особенностям.

| 1) Вакуумный выключатель | А) пожароопасность и взрывоопасность |
| --- | --- |
| 2) Элегазовый выключатель | Б) при возникновении дуги образуются ядовитые составляющие |
| 3) Воздушный выключатель | В) перенапряжение вследствие быстрого гашения дуги |
| 4) Масляный выключатель | Г) наличие компрессорной установки |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. Установите соответствие электрических контактов их видам.

| 1) |  | А) отделитель |
| --- | --- | --- |
| 2) |  | Б) короткозамыкатель |
| 3) |  | В) разрядник |
| 4) |  | Г) выключатель |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность при включении трехобмоточного трансформатора в цепи высокого, среднего и низкого напряжений (ВН, СН, НН) на подстанции.

А) включаются шинные и трансформаторные разъединители НН;

Б) включаются шинные и трансформаторные разъединители СН;

В) включаются шинные и трансформаторные разъединители ВН;

Г) включаются выключатели со стороны ВН, СН и НН трансформатора.

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. В схеме распределительного устройства с обходной системой шин требуется вывести в ремонт линейный выключатель Q1. Установите правильную последовательность оперативных переключений.

А) Включить обходной выключатель Q;

Б) Включить разъединители QS, QS3 и QS1;

В) Отключить выключатель Q1;

Г) Отключить разъединители QS11 и QS12.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. В схеме распределительного устройства с обходной системой шин требуется вывести в ремонт трансформаторный выключатель Q2. Установите правильную последовательность оперативных переключений.

А) Отключить выключатель Q2;

Б) Включить разъединители QS, QS3 и QS2;

В) Включить обходной выключатель Q;

Г) Отключить разъединители QS21 и QS22.

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Распределительное устройство, состоящее из шкафов со встроенными в них аппаратами, устройствами измерения, защиты и автоматики, поставляемых заводом-изготовителем в полностью собранном виде называется _____________ __________________ ____________

Правильный ответ: комплектное распределительное устройство

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Распределительное устройство, оборудование которого располагается в помещении (здании), называется __________ _____________ ____________

Правильный ответ: закрытое распределительное устройство

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. Подстанция по способу подключения к линии электропередачи, имеющая ремонтную и рабочую перемычки, называется ____________

Правильный ответ: транзитной

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

4. Электрический аппарат, предназначенный для ограничения ударного тока короткого замыкания на электрической подстанции, называется _________

Правильный ответ: токоограничивающий реактор

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

5. Электростанция, использующая поток падающей воды для производства электрической энергии называется ________________________

Правильный ответ: гидроэлектростанцией

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Рассчитайте номинальную мощность силового трансформатора на понижающей двухтрансформаторной подстанции со следующими параметрами: суммарная мощность потребителей . Рассчитайте коэффициенты загрузки в нормальном и послеаварийном режиме.

Правильный ответ: Sрасч. тр.= 7,91 МВА; Kзг.ном=0,565; Kзг.авар=1,13

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

2. На высокой стороне на входе в подстанцию (Uвн=110kВ) установлен разъединитель РДЗ-110/1000 НУХЛ1с такими параметрами:

- номинальный ток электродинамической стойкости iдин=63 kA

- допустимый импульс тока термической стойкости =1875 kА2с

Определить допустимо ли его использование на подстанции с параметрами ближайшей точки короткого замыкания K1, у которой начальное значение периодической составляющей тока КЗ  5,2 kА и ударный коэффициент, , а также постоянная времени цепи КЗ .

Правильный ответ: Iук1= 10,3 kА; Bк1=55,43 kА; обе проверки на стойкость выполняются. Использование на подстанции разъединителя допустимо / Iук1= 10,3 kА; Bк1=55,4 kА; условия проверок выполняются; допустимо.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

3. Выбрать мощность трансформаторов на подстанции 110/35/10 кВ. Расчетные нагрузки: P35= 43 МВт, cosφ35= 0,8 (tgφ35= 0,62); Р10=27 МВт, cosφ10=0,85 (tgφ10= 0,75).

Правильный ответ: Выбираем два трансформатора мощностью Sном=63 МВА/ 63 МВА

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

4. На высокой стороне на входе в подстанцию (Uвн=110kВ) установлен короткозамыкатель КЗ-110 УХЛ1 с такими параметрами:

- номинальный ток электродинамической стойкости iдин=51 kA

- допустимый импульс тока термической стойкости =1200 кА2с

Определить допустимо ли его использование на подстанции с параметрами ближайшей точки короткого замыкания K1, у которой начальное значение периодической составляющей тока КЗ  6,8 кА и ударный коэффициент, , а также постоянная времени цепи КЗ .

Правильный ответ: Iук1= 12,98 kА; Bк1=94,56 kА; обе проверки на стойкость выполняются. Использование на подстанции короткозамыкателя допустимо / Iук1= 12,98 kА; Bк1=94,56 kА; условия проверок выполняются; допустимо.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

5. На низкой стороне подстанции (Uнн=10kВ) между секцией и трансформатором установлен вводной выключатель ВВТЭ-М-10-20/1000 У3 с такими параметрами:

- номинальный ток электродинамической стойкости iдин=51 kA

- допустимый импульс тока термической стойкости =1200 кА2с

Проверить выбранный выключатель – допустимо ли его использование на подстанции с параметрами ближайшей точки короткого замыкания K2, у которой начальное значение периодической составляющей тока КЗ  10,8 кА и ударный коэффициент, , а также постоянная времени цепи КЗ .

Правильный ответ: Iук1= 14,96 kА; Bк1=233,63 kА; обе проверки на стойкость выполняются. Использование на подстанции вводного выключателя допустимо / Iук1= 14,96 kА; Bк1=233,63 kА; условия проверок выполняются; допустимо..

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Срисуйте часть схемы электрической подстанции. Проанализируйте её – какие элементы входят в её состав и их назначение, какие элементы отсутствуют? Добавьте основные элементы в схему, которые отсутствуют.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

На схеме представлена часть электрической подстанции, называемая системой шин. Здесь одна система шин с двумя секциями. Q1-Q6 – это выключатели на отходящих линиях, снабжающих потребителей W1-W6 электроэнергией. Данные выключатели обеспечивают защиту подстанции от коротких замыканий на снабжающих линиях.

В схеме имеется секционный выключатель Q7. Скорее всего, на схеме система шин двухтрансформаторной подстанции. Соответственно на схеме отсутствуют вводные выключатели. А Q7 при работе двух трансформаторов находится в выключенном состоянии. Включается он в работу, если один из трансформаторов выводится в ремонт или отключается в результате какой-либо аварийной ситуации.

Рядом с каждым выключателем изображены наклонные отрезки – так упрощённо обозначают разъединители. Однако выключатели Q1-Q7 подключены к системе шин на низкой стороне и располагаются в закрытом распределительном устройстве – на выкатных ячейках.

Кроме этого к системе шин подключают конденсаторные батареи, трансформаторы собственных нужд, измерительные трансформаторы напряжения, но это всё вспомогательные устройства и на этой схеме показаны не будут.

Критерии оценивания:

- задание считается выполненным, если даны пояснения, отвечающие смысловому содержанию в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

2. Рассчитать ожидаемую электрическую нагрузку понизительной подстанции по данным о подстанции и потребителях (табл. 1.), используя типовые графики годовых нагрузок потребителей по продолжительности (рис. 1.). Построить годовой график нагрузки подстанции по продолжительности.

Таблица 1.

Исходные данные

| Сведения о потребителях |  |  |  |  | Сведения о подстанции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Категория | Потребляемая мощность, Р max, МВт | Коэффициент мощности, cos φ | Напряжение отходящих линий, кВ | Напряжение подходящей линии, кВ |
| X – химический завод | I | 19 | 0,96 | 10 | 110 |
| XIII – завод черной металлургии | I | 39 | 0,93 | 10 |  |
| VIII – целлюлозно-бумажный комбинат | II | 23 | 0,92 | 10 |  |

| VIII – целлюлозно-бумажный комбинат | X – химический завод |
| --- | --- |

XIII – завод черной металлургии

Рис. 1. Типовые графики годовых нагрузок потребителей по продолжительности

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Решение:

Максимальная полная мощность X потребителя, МВА

Максимальная полная мощность XIII потребителя, МВА

Максимальная полная мощность VIII потребителя, МВА

Максимальная полная мощность, передаваемая через подстанцию, МВА,

На основе исходных типовых графиков нагрузок потребителей и рассчитанных данных по уравнениям построим  графики потребления полной мощности отдельными потребителями и подстанцией в целом (рис. 1).

Рис. 1. Годовой график нагрузки подстанции

Электрическая энергия, потребляемая X потребителем, МВт ∙ ч,

Электрическая энергия, потребляемая XIII потребителем, МВт ∙ ч

Электрическая энергия, потребляемая VIII потребителем, МВт ∙ ч

Электрическая энергия, потребляемая в целом по подстанции, МВт ∙ ч

Продолжительность максимальной годовой нагрузки, ч

Коэффициент заполнения графика нагрузки подстанции

Критерии оценивания:

- задание считается выполненным, если правильно построен годовой график нагрузки подстанции по продолжительности.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

3. Необходимо осуществить вывод в ремонт выключателя B в схемах с одним выключателем на присоединение и с двойной сборной шиной, показанной на рис. 1. Выполните вывод в ремонт. Порядок действий необходимо сопроводить эскизами схемы и пояснениями.

Рис. 1. Схема с одним выключателем на присоединение
и с двойной сборной шиной

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

На рис. 1 показан исходный режим – часть присоединений подключена на 1-ю сборную шин (1СШ), другая часть – на 2-ю (2СШ); шиносоединительный выключатель (ШСВ) включен.

Ремонтируемое присоединение оставим на сборной шине 1, а все остальные присоединения переведём на сборную шину 2.

На время ремонта выключатель B выводится из схемы путем снятия ошиновки, а его функцию выполняет выключатель ШСВ.

1) при включенном ШСВ все присоединения кроме данного переводятся без перерыва питания шинными разъединителями на 2СШ; при этом сначала включается один шинный разъединитель присоединения, а затем отключается соседний шинный разъединитель того же присоединения;

2) отключаются выключатели B и ШСВ; при этом начинается перерыв питания данного присоединения;

3) отключается линейный и шинный разъединители выключателя B;

4) снимается ошиновка с выключателя B; монтируется временная шинная перемычка в обход выключателя B;

5) включаются шинный и линейный разъединители данного присоединения;

6) включается ШСВ; питание присоединения возобновляется.

На то время, когда ШСВ будет заменять ремонтируемый выключатель присоединения, на ШСВ переводятся все защиты данного присоединения.

Критерии оценивания:

- задание считается выполненным, если правильно по смыслу описаны 4 из 6  пунктов вывода в ремонт.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

4. Рассчитать ожидаемую электрическую нагрузку понизительной подстанции по данным о подстанции и потребителях (табл. 1.), используя типовые графики годовых нагрузок потребителей по продолжительности (рис. 1.). Построить годовой график нагрузки подстанции по продолжительности.

Таблица 1.

Исходные данные

| Сведения о потребителях |  |  |  |  | Сведения о подстанции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Категория | Потребляемая мощность, Р max, МВт | Коэффициент мощности, cos φ | Напряжение отходящих линий, кВ | Напряжение подходящей линии, кВ |
| XII – завод тяжелого машиностроения | I | 86 | 0,9 | 6 | 110 |
| XI – станкостроительный завод | I | 16 | 0,9 | 6 |  |
| VII – железнодорожная станция | I | 10 | 0,93 | 6 |  |

| XII – завод тяжелого машиностроения | XI – станкостроительный завод |
| --- | --- |

VII – железнодорожная станция

Рис. 1. Типовые графики годовых нагрузок потребителей по продолжительности

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Решение:

Максимальная полная мощность XII потребителя, МВА

Максимальная полная мощность XI потребителя, МВА

Максимальная полная мощность VII потребителя, МВА

Максимальная полная мощность, передаваемая через подстанцию, МВА,

На основе исходных типовых графиков нагрузок потребителей и рассчитанных данных по уравнениям построим графики потребления полной мощности отдельными потребителями и подстанцией в целом (рис. 1).

Рис. 1. Годовой график нагрузки подстанции

Электрическая энергия, потребляемая XII потребителем, МВт ∙ ч,

Электрическая энергия, потребляемая XI потребителем, МВт ∙ ч

Электрическая энергия, потребляемая VII потребителем, МВт ∙ ч

Электрическая энергия, потребляемая в целом по подстанции, МВт ∙ ч

Продолжительность максимальной годовой нагрузки, ч

Коэффициент заполнения графика нагрузки подстанции

Критерии оценивания:

- задание считается выполненным, если правильно построен годовой график нагрузки подстанции по продолжительности.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)