Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Электрооборудование промышленных предприятий»

Задания закрытого типа
[bookmark: _Hlk187664626]Задание закрытого типа на выбор правильного ответа
Выберите один правильный ответ:

1. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электромонтера по обслуживанию промышленного электрооборудования?
А) Не реже одного раза в год; 
Б) Не реже одного раза в два года;
В) Не реже одного раза в три года;
Г) Не реже одного раза в пять лет.
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?
А) Первичный на рабочем месте; 
Б) Вводный;
В) Целевой; 
Г) Повторный.
Правильный ответ: В 
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Какое напряжение считается безопасным?
А) Напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока;
Б) Напряжение, более 60 В переменного и 220 В постоянного тока;
В) Напряжение, не превышающее 70 В переменного и 140 В постоянного тока;
Г) Напряжение, не превышающее 120 В переменного и 320 В постоянного тока;
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия
Установите правильное соответствие
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие:
	1)
	Приемники трехфазного тока напряжением до1000 В, частотой 50 Гц
	А)
	1 группа приемников электроэнергии

	2)
	Приемники трехфазного тока напряжением выше 1000 В, 
частотой 50 Гц
	Б)
	2группа приемников электроэнергии

	3)
	Приемники однофазного тока напряжением до1000, 
частотой 50 Гц
	В)
	3 группа приемников электроэнергии

	4)
	Приемники, работающие с частотой, отличной от 50 Гц, питаемые от преобразовательных подстанций и установок
	Г)
	4 группа приемников электроэнергии



Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	А
	Б
	В
	Г


Компетенции (индикаторы): ПК-4
2. Установите соответствие:
	1)
	

	А)
	Индуктивность обмотки якоря двигателя

	2)
	

	Б)
	Номинальный коэффициент полезного действия

	3)
	

	В)
	Момент инерции якоря

	4)
	

	Г)
	Сопротивление обмотки якоря двигателя


Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	А
	Г
	Б
	В


Компетенции (индикаторы): ПК-4
3. Установите соответствие:
	1)
	Электроустановки
	А)
	Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены)

	2)
	Электрооборудование промышленных предприятий
	Б)
	Устройства, в которых происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для её использования.


	3)
	Преобразовательные установки
	В)
	совокупность электротехнических устройств и изделий, предназначенных для производства, распределения, преобразования, передачи или потребления электрической энергии

	4)
	Приёмники электрической энергии
	Г)
	устройства, которые преобразуют электрическую энергию с одними значениями параметров и (или) показателей качества в электрическую энергию с другими значениями параметров и (или) показателей качества.



Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	А
	В
	Г
	Б


Компетенции (индикаторы): ПК-4
Задание закрытого типа на установления правильной последовательности
Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Расположите этапы по возрастанию последовательности подключения машины постоянного тока с независимым возбуждением: 
А) Выполняют зачистку кабеля и жил, после чего надевают на них кабельные наконечники
Б) В кабельный ввод заводят два двухжильных кабеля с жилами серого и синего цветов
В) Затем подключают жилы согласно схеме на внутренней стороне крышки клеммной коробки
Г) Включение питания кабеля.
Правильный ответ: Б, А, В, Г.
Компетенции (индикаторы): ПК-4
2. Расположите по возрастанию последовательность подключение контактора: 
А) Включить контактор;
Б) Подсоединить провода к входам и вспомогательным контактам;
В) Зачистить провода;
Г) Проложить провода.
Правильный ответ: Г, В, Б, А.
Компетенции (индикаторы): ПК-4
3. Расположите по возрастанию последовательности контроля электрооборудования:
А) Проверка состояния механической части и магнитной системы;
Б) Измерения и испытания, определяющие состояние изоляции токоведущих частей электрооборудования;
В) Внешний осмотр.;
Г) Проверка состояния токоведущих частей и качества контактных соединений.
Правильный ответ: В, А, Б, Г.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа
Задание открытого типа на дополнение
Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Скорости протекания ____________ процессов намного выше в сравнении с рабочими процессами. Поэтому при математическом моделирование процессов в преобразователях частоты (инверторах и выпрямителях) ограничиваются рассмотрением рабочих процессов при работе преобразователя частоты на АД.
Правильный ответ: коммутационных.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Существенный недостаток машин постоянного тока, наличие электромеханического преобразователя ___________, который снижает надежность, создает радиопомехи взрывоопасность и т.д.
Правильный ответ: коллектора.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Шаговый двигатель по принципу своего действия является ________ двигателем, в котором магнитное поле перемещается вращается не непрерывно, а дискретно, шагами.
Правильный ответ: синхронным.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. При увеличении толщины материала электрическая прочность диэлектрика ______.
Правильный ответ: уменьшается;
Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. Ремонт, который проводят на специализированных ремонтных предприятиях, называют _______.
Правильный ответ: централизованным;
Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задание открытого типа с кратким свободным ответом
Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Машины постоянного тока имеют более высокие технические показатели _________, чем машины переменного тока.
Правильный ответ: линейность характеристики / высокий КПД / малые габариты.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. При реализации ____________ принципов управления двигателями переменного тока приходится для получения требуемых статических и динамических характеристик привода изменять или величину питающего напряжения, тока или частоту приложенного к обмоткам двигателя напряжения.
Правильный ответ: амплитудного / частотного / фазового.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Режимы работы любого электропривода определяются техническими ограничениями, играющие решающую роль в любых практических задачах. Оценить эти ограничения можно по допустимым значениям основных координат привода – __________ .
Правильный ответ: тока / момента / скорости.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Максимальное превышение температуры верхних слоев трансформаторного масла, над температурой окружающей среды составляет меньше ______ °C.
Правильный ответ: 60 / шестидесяти.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции при рабочей температуре электродвигателя мощностью 70 кВт напряжением 1100 В составит ______.
Правильный ответ: 1,1 МОм / 1,1 мега Ом/ 1100000 Ом.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

6. Контакты пускозащитной аппаратуры подлежат замене при толщине менее____;
Правильный ответ: 0,5 мм / 0,5 миллиметров
Компетенции (индикаторы): ПК-4

7. Периодичность текущих ремонтов асинхронных электродвигателей во влажных помещениях составляет ____ месяца.
Правильный ответ: 24 / двадцать четыре;
Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задание открытого типа с развернутым ответом
Приведите полное решение задачи

1. В процессе эксплуатации фиксировалось, работа трех комплектов пускозащитной аппаратуры. Установлено, что за период наблюдения первый комплект отказал 4 раза, второй - 8 раз, третий 6 раз. Наработка первого комплекта составила 8600 ч, второго – 12300 ч, третьего 1450 ч. Требуется определить наработку на отказ.

Привести расширенное решение.
Время выполнения – 20 мин.
Ожидаемый результат:
Определим суммарную наработку 

 ч.
Определяем число отказов за время наработки.


Находим среднюю наработку на отказ 

 ч,

где  суммарное наработка,

        число отказов, наступивших во время наработки.

Ответ:  ч,
Компетенции (индикаторы): ПК-4
















2. Требуется определить интенсивность отказов, среднее время восстановления, среднее время безотказной работы и вероятность безотказной работы в течении одного года системы, состоящей из 5 – ти последовательно соединенных элементов со следующими показателями надежности:; ч.,  ч.,  ч.,  ч.,  ч.
Привести расширенное решение.
Время выполнения – 20 мин.
Ожидаемый результат:

Интенсивность отказов системы.


.
Среднее время восстановления 


Среднее время безотказной работы системы.



Вероятность безотказной работы за 







Ответ: , , , 
Компетенции (индикаторы): ПК-4



3. К сети переменного тока напряжением 380 В. подключен электродвигатель 14 кВт, работающий с коэффициентом мощности .  Требуется определить какой емкостью должна обладать батарея конденсаторов, чтобы повысить коэффициент мощности до ?
Привести расширенное решение.
Время выполнения – 20 мин.
Ожидаемый результат:





Реактивная мощность конденсатора G(кВар) определяется по формуле:

.

Ответ: .
Компетенции (индикаторы): ПК-4
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