Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Защита и автоматика электроэнергетического оборудования»

### Задания закрытого типа

#### Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Воспринимающий орган защиты:

А) подает предупредительный сигнал;

Б) улавливает изменение электрических величин;

В) воздействует на внешние цепи;

Г) отключает выключатели.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. В качестве измерительного органа дистанционной защиты ЛЭП используют?

А) реле времени;

Б) измерительный трансформатор тока;

В) реле сопротивления;

Г) измерительный трансформатор напряжения.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. В дистанционной защите ЛЭП несколько ступеней делается для:

А) повышения надежности;

Б) обеспечения чувствительности;

В) исключения ложной работы;

Г) резервирования защит следующих участков.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. В первичном реле воспринимающий орган включается:

А) через измерительные трансформаторы;

Б) между фазами трансформатора;

В) между измерительными трансформаторами;

Г) непосредственно в цепь защищаемого элемента.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. В поляризованном реле равновесие сил, действующих на якорь, нарушается при:

А) изменении направления рабочего тока;

Б) возникновении не симметрии в воздушных зазорах;

В) изменении полярности рабочего напряжения;

Г) изменении направления рабочего магнитного потока.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие свойств релейной защиты и определение этих понятий:

| 1) Селективность (избирательность) | А) способность защиты срабатывать при повреждении в зоне действия и минимальном режиме работы системы c необходимым запасом. |
| --- | --- |
| 2) Быстродействие | Б) высшее свойство релейной защиты, обеспечивающее отключение при коротком замыкании только поврежденного элемента системы с помощью выключателей. |
| 3) Надежность | В) время срабатывания tСЗ защиты на отключающий коммутационный аппарат при возникновении повреждения должно быть наименьшим. |
| 4) Чувствительность | Г) способность защиты безотказно срабатывать при возникновении повреждения в зоне действия, не срабатывать при повреждении вне зоны действия и не срабатывать при отсутствии повреждения. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите соответствие между элементами релейной защиты и их определениями:

| 1) Измерительные органы | А) Формирует на основе сигнала логической части управляющее воздействие на выключатель защищаемого объекта |
| --- | --- |
| 2) Пусковые органы | Б) Это схема, которая запускается пусковыми органами и, анализируя действия измерительных органов, производит предусмотренные действия (отключение выключателей, запуск других устройств, подача сигналов и пр.) |
| 3) Логическая часть | В) Определяют место и характер повреждения и принимают решения о необходимости действия защиты |
| 4) Управляющий (исполнительный) орган | Г) Непрерывно контролируют состояние и режим работы защищаемого участка цепи и реагируют на возникновение коротких замыканий и нарушения нормального режима работы |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Установите соответствие между режимами систем электроснабжения (СЭС) и их характеристиками:

| 1) Нормальный режим СЭС | А) кратковременный переходный режим, связанный с нарушением нормального режима и продолжающийся до отключения поврежденных элементов системы |
| --- | --- |
| 2) Аварийный режим СЭС | Б) переходный режим, возникающий после отключения поврежденных элементов системы |
| 3) Послеаварийный режим СЭС | В) установившийся режим работы системы, при котором обеспечивается бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией в необходимом количестве и установленного качества и продолжающийся как угодно долго |
|  | Г) установившийся переходный режим, связанный с нарушением нормального режима и продолжающийся как угодно долго |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Установите соответствие между средствами релейной защиты и их определениями:

| 1) плавкий предохранитель | А) механизм, который обеспечивает размыкание или замыкание электрической цепи внутри коммутационного аппарата |
| --- | --- |
| 2) автоматический выключатель | Б) электрический контакт, обеспечивающий механическое замыкание и размыкание электрической цепи при воздействии управляющего магнитного поля на его элементы |
| 3) геркон | В) электрический аппарат одноразового действия, защищающий электрооборудование от перегрузок и токов короткого замыкания |
| 4) разцепитель | Г) контактный коммутационный аппарат (механический или электронный), способный включать токи, проводить их и отключать при ненормальных условиях в цепи, таких как токи короткого замыкания. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5.Установите соответствие между видами релейной защиты и их характеристиками

| 1) Основная защита | А) защита, предназначенная для резервирования действия основных защит при КЗ в пределах зоны действия основной защиты |
| --- | --- |
| 2) Резервная защита | Б) защита, защищающая не только свой элемент, но и смежные |
| 3) Защита с абсолютной селективностью | В) защита без задержки времени, зона действия которой не выходит за пределы защищаемого объекта |
| 4) Дублирующая защита | Г) защита, предназначенная для действия при всех видах КЗ в пределах всего защищаемого элемента со временем меньшим, чем у других установленных на этом элементе защит |
|  | Д) защита, которая по своим параметрам и характеристикам полностью повторяет основную или резервную защиту, но имеет цепь оперативного тока, ТН и ТТ независимые от них |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | В | Д |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

#### Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Установите последовательность срабатывания многоступенчатой релейной защиты:

A) отсечка с задержкой времени

Б) защита от перегрузки

В) максимальная токовая защита

Г) отсечка без задержки времени

Правильный ответ: Г, А, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

### Задания открытого типа

#### Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Электронное устройство, предназначенное для автоматического включения и выключения различных приборов через заданные промежутки времени, называется _______

Правильный ответ: реле времени

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Электротехнический аппарат, предназначенный для защиты электрических цепей и установок от токов короткого замыкания и перегрузок, называется ______________

Правильный ответ: предохранитель

Компетенции (индикаторы): ПК -1

3. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования; массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, называются …

Правильный ответ: приемники 1 категории

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. График, на котором отображается время срабатывания различных устройств защиты в зависимости от тока короткого замыкания, называется …

Правильный ответ: карта селективности

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Герметизированный магнитоуправляемый контакт, элемент электрической цепи, изменяющий её состояние посредством механического замыкания или размыкания при воздействии управляющего магнитного поля называется …

Правильный ответ: геркон

Компетенции (индикаторы): ПК -1

#### Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Способность защиты безотказно срабатывать при возникновении повреждения в зоне действия, не срабатывать при повреждении вне зоны действия и не срабатывать при отсутствии повреждения называется ___________

Правильный ответ: надежностью / надежность

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Один из видов релейной защиты, отличающийся абсолютной селективностью и выполняющийся быстродействующим (без искусственной выдержки времени) называется ….

Правильный ответ: дифференциальная защита / дифференциальной защитой

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Сколько существует категорий надежности электроприемников?

Правильный ответ: три категории / 3 категории

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Высшее свойство релейной защиты, обеспечивающее отключение при коротком замыкании только поврежденного элемента системы с помощью выключателей называется _____________

Правильный ответ: селективностью / селективность / избирательностью / избирательность

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности?

Правильный ответ: электроустановки до 1000 В и свыше 1000 В / до 1 кВ и свыше 1 кВ

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Величина, показывающая, во сколько раз изменяется параметр электрической цепи (напряжение и ток) при переходе от первичной обмотки трансформатора ко вторичной называется …

Правильный ответ: коэффициент трансформации / коэффициент трансформации трансформатора

Компетенции (индикаторы): ПК-1

#### Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и нормальными условиями пуска имеет следующие параметры:

| 7,5 | 380 | 87,5 | 0,86 | 0,9 | 7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Определите величину номинального тока плавкой вставки  для защиты АД и выберите плавкий предохранитель и обоснуйте свой выбор.

Приложение

Области применения и структура обозначения плавких предохранителей

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ СЕРИИ Е27 Предназначены для защиты от перегрузок и коротких замыканий осветительных сетей с номинальным напряжением 380В частоты 50Гц. Номинальный ток плавкой вставки: 6,3; 10; 16; 20; 25А. Структура условного обозначения Е27 ХХХХ - ХХ/380 - 20 ХХ Е24 - обозначение серии; Х - исполнение основания: К - квадратное, П - прямоугольное; Х - исполнение крышки: Ф - фарфоровая, отсутствие буквы - пластмассовая; Х - исполнение плавкой вставки и держателя плавкой вставки: 1 - без указателя срабатывания на токи 6,3; 10А плавкой вставки и на ток 10А держателя плавкой вставки; 2 - с указателем срабатывания на токи 6,3; 10; 16; 20; 25А плавкой вставки и на ток 25А держателя плавкой вставки; Х - вид присоединения приводов; отсутствие буквы с передним присоединением, 3 - с задним присоединением; ХХ - номинальный ток плавкой вставки: 6,3; 10; 16; 20; 25А; «380» - номинальное напряжение; 20 - степень защиты IP20; ХХ - климатическое исполнение УЗ, ТЗ.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ СЕРИИ ПН2 Предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трехфазного переменного тока напряжением 380/220В частоты 50и 60Гц и 220В постоянного тока при перегрузках и коротких замыканиях. Предохранители допускают работу в трехфазных сетях переменного тока напряжением до 440В частотой 50 и 60Гц. Структура условного обозначения ПН2-ХХХ-ХХХХ ПН - вид предохранителя; 2 - номер серии; ХХХ - номинальный ток, А 100, 250, 400, 600; Х - способ монтажа предохранителей в сочетании со способом присоединения внешних проводников к выводам предохранителя (1 - на основаниях комплектного устройства с передним присоединением; 3 - на собственном основании с передним присоединением; 7 - на проводниках комплектного устройства); Х - наличие свободных контактов и указателя срабатывания (0 - без указателя срабатывания и свободных контактов; 1 - с указателем срабатывания; 2 - с указателем срабатывания и замыкающими свободными контактами; 3 - с указателем срабатывания и размыкающими свободными контактами); ХХ - климатическое исполнение (УХЛ, Т) и категория размещения «3»

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СЕРИИ ПР-2 Предохранители общего назначения с закрытым плавким элементом, общепромышленного применения, применяются для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания, при включении их в цепи переменного тока до 1000А напряжением до 500В, частоты 50 и 60Гц, в цепи постоянного тока напряжением до 440В. Структура условного обозначения ПР-2 ХХ-ХХХ-ХХ: П — предохранитель; Р — разборный; 2 — номер разработки; ХХ — величина номинального тока, А; 6, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 60, 80, 100 А ХХХ — рабочее напряжение, В; ХХ — климатическое исполнение и категория размещения У4, Т3

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Для расчета величины номинального тока плавкой вставки  используем условие. Номинальный ток АД определяется выражением:

Величина пускового тока АД:

Номинальный ток плавкой вставки

Выбираем плавкую вставку на ближайшее большее стандартное значение номинального тока  и плавкий предохранитель ПР – 2 – 60 – 380 -У4.

Критерии оценивания:

– расчет параметров плавкой вставки;

– выбор оптимального плавкого предохранителя;

– правильная запись условного обозначения выбранного плавкого предохранителя.

Правильный ответ: ПР – 2 – 60 – 380 -У4.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и временем пуска 5 с имеет следующие параметры:

| 7,5 | 380 | 87,5 | 0,86 | 0,9 | 7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для защиты АД используется автоматический выключатель.

Определите величину тока срабатывания электромагнитных расцепителей , произвести выбор автоматического выключателя серии АЕ.

Приложение

Области применения и структура
обозначения автоматических выключателей

Выключатели серии АЕ предназначены для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50, 60 Гц напряжением до 400 В с рабочими токами от 10 до 125 А для защиты от перегрузок и коротких замыканий, для нечастых (до 3 в час) оперативных включений и отключений линий.

Структура условного обозначения выключателя

АЕ 20 Х1 Х2 Х3 Х4 – Х5 Х6 Х7 Х8Х9

АЕ20 обозначение базовой разработки выключателя;

Х1 - обозначение величины выключателя по номинальному току (63 А) – 4 (125 А) – 5

Х2 - число полюсов в комбинации с максимальными расцепителями тока:

3 - трехполюсные с расцепителями тока короткого замыкания (электромагнитными);

6 - трехполюсные с расцепителями тока короткого замыкания  и расцепителями тока перегрузки (тепловыми);

0 - условное обобщенное обозначение: проставляется, если не требуется конкретное обозначение по виду расцепителей максимального тока;

Х3 Х4 – М(М1)- модернизированный выключатель;

Х5 - наличие вспомогательных контактов:

1 - без вспомогательных контактов,

2 - один замыкающий вспомогательный контакт (1З),

3 - один размыкающий вспомогательный контакт (1Р),

4 - один замыкающий и один размыкающий вспомогательные контакты (1З+1Р);

Х6 - наличие независимого расцепителя:

0 - без независимого расцепителя,

2 - с независимым расцепителем;

Х7 – наличие регулировки теплового расцепителя и температурной компенсации

0 - без регулировки и температурной компенсации;

Р – с регулировкой и температурной компенсацией;

Х8Х9 - климатическое исполнение и категория размещения: У3 или Т3.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Для выбора номинального тока автоматического выключателя по условию необходимо определить максимальный расчетный ток АД. Номинальный ток АД определяется выражением:

.

Отсюда .

Выбираем автоматический выключатель на ближайшее большее стандартное значение номинального тока.

Определяем величину тока срабатывания электромагнитных расцепителей :

.

Затем выполняем проверку выбранного автоматического выключателя на несрабатывание при пуске, для этого должно выполняться следующее условие:

Величина пускового тока АД:

Условие выполняется, то выбор выключателя произведен правильно.

Выбираем автоматический выключатель АЕ-2040 – 100УЗ с  и .

Критерии оценивания:

– определение номинального тока автоматического выключателя;

– выбор автоматического выключателя;

– правильная запись условного обозначения выбранного автоматического выключателя.

Правильный ответ: АЕ-2040 – 100УЗ.

Компетенции (индикаторы): ПК-1