Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Эксплуатация устройств и комплексов релейной защиты и автоматики гидроэлектростанций»

Задания закрытого типа

Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. В каком режиме должен работать измерительный трансформатор тока?

А) В режиме замыкание на землю;

Б) В режиме холостого хода;

В) В режиме сопротивления нагрузки;

Г) В режиме короткого замыкания.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. При каких режимах заземления нейтрали, согласно Правилам устройства электроустановок, может предусматриваться работа электрических сетей 
напряжением 110 кВ?

А) При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью;

Б) При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью;

В) При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью;

Г) При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. К каким токам должны быть устойчивы коммутационные аппараты электродвигателя?

А) К токам, превышающим пусковые токи не более чем на 5 %;

Б) К токам реверса в аварийном режиме;

В) К броскам тока намагничивания трансформатора.

Г) К расчетным токам КЗ;

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие:

| 1) |  | А) | Контакты переключающие без размыкания цепи |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) |  | Б) | Обмотка реле |
| 3) |  | В) | Контакты замыкающие кратковременно (импульсные) |
| 4) |  | Г) | Контакты замыкающие и размыкающие путевого выключателя |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Установите соответствие повреждения обмоток статора электродвигателя:

| 1) |  | А) | витковое замыкание в одной фазе |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) |  | Б) | однофазное замыкание на землю |
| 3) |  | В) | многофазное короткое замыкание |
| 4) |  | Г) | двойное замыкание на землю в разных точках сети |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Установите соответствие категории управления для гидроэлектростанций:

| 1) | Локальное (местное) | А) | Непосредственное воздействие на управляемое оборудование или воздействие на него в пределах прямой видимости |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Централизованное | Б) | Удаленное в пределах станции воздействие на управляемое оборудование |
| 3) | Автоматический | В) | Оператор всегда присутствует и инициирует управление |
| 4) | С участием оператора | Г) | Операции выполняются без управляющих воздействий со стороны оператора |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Расположите этапы по возрастанию скорость передачи:

А) Экранированная, многожильная витая пара
Б) Коаксиальный кабель, монополосный и широкополосный

В) Двухпроводный экранированный аксиальный кабель

Г) Волоконно-оптический кабель.

Правильный ответ: А, Б, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Расположите по возрастанию порядок необходимые для выполнения автоматизированного управления:

А) Перевод в режим синхронного компенсатора;

Б) Оптимизация турбины;

В) Синхронизация агрегата;

Г) Ведение нормального режима (автоматическое управление генерацией).

Правильный ответ: В, Г, А, Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Расположите по возрастанию мощности реле с количеством контакторов:

А) С одним контактом;

Б) С тремя контактами;

В) С двумя контактам;

Г) С четырьмя контактами.

Правильный ответ: А, В, Б, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

### Задания открытого типа

#### Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Реле времени предназначены для создания выдержки ________ в схемах РЗ, т.е. для замедления действия устройств РЗ при передаче сигналов к другим реле логической части.

Правильный ответ: времени.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Токовые защиты, реагирующие на полный _______ нулевой последовательности в месте установки защиты (на основе реле РТ-40/ 0,2 и РТЗ-51), просты и надежны в эксплуатации. Однако применение их в некомпенсированных сетях дает хорошие результаты лишь в тех случаях, когда суммарный емкостный ток сети значительно превосходит емкостный ток защищаемого присоединения.

Правильный ответ: ток.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. При одностороннем питании параллельных линий применяется зашита только со стороны источника _________, а в сети с двусторонним питанием — с обеих сторон параллельных линий.

Правильный ответ: питания.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Для регулирования напряжения и реактивной мощности в энергосистеме ГА ГЭС могут работать в режиме синхронного_________. Он представляет собой синхронный двигатель, работающий без нагрузки на валу; при этом по обмотке якоря проходит практически только реактивный ток.

Правильный ответ: компенсатора.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. При централизованном управлении ГА решаются задачи группового регулирования частоты, активной и реактивной мощности, выбора состава работающего оборудования (агрегатов) и распределения _________ и реактивной мощности между ними.

Правильный ответ: активной.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. Ограничения по минимуму расхода воды в нижний бьеф ГЭС часто продиктованы требованиями орошения и окружающей среды. Автоматически управляемый пропуск воды через обводной канал будет более эффективным, чем простое управление открытием и закрытием _________, так как АСУ ТП может более точно в реальном времени определять требуемый расход попуска воды в нижний бьеф с учетом действующих значений напора и других параметров.

Правильный ответ: затворов.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

#### Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Распределительные сети напряжением _________, как правило, не отличаются сложной конфигурацией, и требование быстродействия не является решающим. Поэтому дистанционные защиты находят широкое применение только в сетях напряжением, где уровень выдержек времени МТЗ оказывается недопустимо высоким, а чувствительность — низкой.

Правильный ответ: 6 кВт / 10 кВт / 8 кВт.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. У двигателей напряжением свыше ________  из-за достаточно большой толщины слоя изоляции обмоток резко снижается воздействие нагретых частей на термочувствительные элементы, что повышает инерционность температурной защиты.

Правильный ответ: 1 кВ / 2 кВ / 3 кВ.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Автоматическое включение _________  предусматривают во всех случаях, когда перерыв в электроснабжении вызывает ущерб, значительно превышающий стоимость установки устройства АВР.

Правильный ответ: резервного питания / устройств / оборудования.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Распределение зон ошибки регулирования осуществляется на основе ___________. Количество зон ошибки регулирования, установленных для каждой электростанции, зависит от уровня участия ее в их исправлении. Участие электростанции в свою очередь зависит от участия электростанции в системном графике нагрузки, маневренности, запасов воды, ограничения по скорости набора нагрузки электростанции и уровня напорного бассейна (водохранилища) и повышения уровня нижнего бьефа.

Правильный ответ: прямого перетока / плановых значений генерации энергии / отклонения времени.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. Архивирование и восстановление данных о работе ГЭС являются очень важными. Полные, точные, хорошо организованные данные по _________ требуются для целей управления станцией и целей сохранения окружающей среды.

Правильный ответ: уровню воды / притоку / выработке электроэнергии.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. Сеть передачи данных должна включать диагностическое программное обеспечение для проверки функций линий, работающих ___________. Проверка интерактивных функций включает в себя проверку производительности сети передачи данных и опасные по величине ошибки каналы связи.

Правильный ответ: автономно / интерактивно / автономно и интерактивно.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Двигатель АИР132S4УЗ имеет следующие параметры: Рн=7,5 кВт; nн= 1440 об/мин; ηн= 87,5; cos φн= 0,86; кратность пускового тока ki=7,5; напряжение линии 380/220 В. На какой ток нужно настроить тепловое реле?

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Магнитный пускатель выбирают по следующим условиям:

Тепловое реле настраивают на ток 15,2 А.

Ответ: 15,2 А.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Параметры электродвигателя АИР132S4У3: Рн= 7,5; nн = 1440; ηн = 87,5; cos φн= 0,86; кратность пускового тока ki = 7,5. Определить ток срабатывания электромагнитного расцепителя для защиты электродвигателя, подключенного к линии напряжением.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Определяем номинальный ток теплового расцепителя:

Iнт ≥ kнт  Iн kнт = 1,1…1,3;

Iнт ≤ 1,115,2=16,4 А.

Определяем ток срабатывания электромагнитного расцепителя:

I сраб.эл = 12 Iнт =1216=192 А.

Правильный ответ: 192 А.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Параметры электродвигателя 4АМ90J243 Рп =30 кВт; nн =2820; ηн =84,5 %; cos φн= 0,88; кратность пускового тока ki =6,5. На какой ток нужно выбрать плавкую вставку для защиты электрической линии напряжением 380/220 В, которая питает электродвигатель с легким режимом пуска (=2,5).

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

In=kiIn=6,56,1;

.

Выбираем предохранитель с плавкой вставкой 16 А.

Правильный ответ: 16 А.

Компетенции (индикаторы): ПК-3