Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Оптимизация структур и параметров систем электроснабжения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Выбрать оптимальный режим включения участка сети АБ (см. рисунок) для токов нагрузки I1, I2, I3. В качестве критерия оптимальности принять минимум потерь активной мощности на участке сети АБ. I1=13A, I2=50A, I3=250A.

Линия 1: F=240мм2 медный, L=8км; линия 2: F=50мм2 медный, L=8км; U=10кВ.

A) КЛ1 для I1=13A

Б) КЛ2 для I3=250A

В) КЛ1 для I1=50A

Г) КЛ1 для I1=250A

Д) КЛ2 для I1=13A

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2.Укажите схему замещения сети с изолированной нейтралью в нормальном режиме.

A)

Б)

В)

Г)

Д) Правильного ответа нет

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Какую информацию необходимо собрать о системе в первую очередь перед началом анализа для обеспечения надежности и эффективности работы электросети.

A) Характеристики оборудования

Б) Архитектура электрической сети

В) График нагрузки

Г) Правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

4. Какой режим нейтрали используют для линий электропередач менее 1кВ?

A) Глухозаземленная нейтраль;

Б) Глухоизолированная нейтраль;

В) Эффективно заземленная нейтраль;

Г) Изолированная нейтраль;

Д) Нейтраль заземленная через дугогасящий реактор.

Е) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие стратегии устранения узких мест в электрических сетях и выполняемых работ.

| 1) Модернизация оборудования | А) Перераспределение нагрузки между различными элементами системы для предотвращения перегрузок. |
| --- | --- |
| 2) Интеграция возобновляемых источников | Б) Разработка стратегий для более эффективного использования солнечных и ветряных установок. |
| 3) Распределение нагрузки | В) Замена устаревших трансформаторов, проводников и других компонентов на более эффективные |
| 4) Планирование технического обслуживания | Г) Внедрение предиктивного обслуживания на основе анализа состояния оборудования. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Установите соответствие между источниками электроэнергии и видом используемой энергии:

| 1) Тепловые (угольные, газовые, атомные) | А) Энергия солнца |
| --- | --- |
| 2) Гидроэлектростанции | Б) Энергия пара |
| 3) Ветроэлектростанции | В) Энергия напора воды |
| 4) Солнечные электростанции | Г) Энергия движения воздушных масс, ветра |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Установите соответствие систем заземления и их схем.

| 1) TN-C | А) |
| --- | --- |
| 2) TN- S | Б) |
| 3) TN-C-S | В) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Назовите этапы оценки распределения нагрузки по элементам системы электроснабжения для обеспечения надежности и эффективности работы электросетей.

A) Выявление перегрузок и недогрузок

Б) Моделирование системы

В) Расчет распределения нагрузки

Г) Сбор данных

Правильный ответ: Г, Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Определите методы, используемые в системах Smart Grids

А) Коммуникация между всеми участниками

Б) Сенсоры и устройства мониторинга

В) Подключение возобновляемых источников электроэнергии

Г) Децентрализованное производство

Д) Автоматизация

Правильный ответ: Б, Д, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Назовите основные элементы системы электроснабжения
от источника к потребителю.

A) Потребление электроэнергии

Б) Генерация электроэнергии

В) Распределение электроэнергии

Г) Передача электроэнергии

Правильный ответ: Б, Г, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

4. Установите правильную последовательность оптимизация параметров систем электроснабжения.

А) Выбор оборудования

Б) Моделирование и анализ

В) Использование возобновляемых источников энергии

Г) Управление нагрузками

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

5.Какие каналы связи используются в пределах электрических установок по распространенности.

А) Оптоволоконные каналы

Б) Со вспомогательными проводами

В) Высокочастотные каналы

Г) Радиоканалы

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Задача, направленная на повышение эффективности, надежности и экономичности работы электрических сетей, называется ___________________

Правильный ответ: оптимизацией

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2.Использование специализированного программного обеспечения для
моделирования электрических сетей позволяет выявить узкие места и оценить влияние различных параметров на общую ___________системы.

Правильный ответ: эффективность

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Оптимизация выбора трансформаторов, кабелей и другого оборудования с учетом их технических характеристик и энергоэффективности может значительно снизить _______________

Правильный ответ: Потери энергии

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

4. Внедрение систем диспетчеризации и управления нагрузками помогает равномерно распределить потребление электроэнергии, что снижает пиковые нагрузки и улучшает ____________ сети

Правильный ответ: стабильность, устойчивость

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

5. Регулярный мониторинг состояния оборудования и диагностика возможных проблем помогают предотвратить аварии и снизить затраты на ______________.

Правильный ответ: обслуживание

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1.В каких сетях используется эффективно-заземленная нейтраль.

Правильный ответ: от 110кВ/110кВ/более 110кВ

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

2.Сколько источников электроэнергии в разомкнутой системе электроснабжения.

Правильный ответ: один/1

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

3. Напишите соотношения напряжений прямой последовательности.

Правильный ответ:

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

4. Запишите формулу полной проводимости фазы 1 трехфазной электрической сети, представленной на схеме:

Правильный ответ:

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

5.Нарисуйте векторную диаграмму напряжений при нормальном режиме работы сети с изолированной нейтралью, представленной на рисунке.

Правильный ответ:

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Рассчитать сопротивление трансформатора, если Sтном =630 кВА – номинальная мощность трансформатора; Pкном=1,24 кВт – потери короткого замыкания в трансформаторе; UННном=0,38кВ – номинальное напряжение обмотки низшего напряжения; Uк =5,5% - напряжение короткого замыкания трансформатора.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Сопротивления трансформатора

Критерии оценивания:

- задание считается выполненным, если определены сопротивления для трансформатора.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

2. Определить реактивные и активные сопротивления для схемы, представленной ниже до точки К1.

Линия напряжением 35 кВ выполнена проводом марки АС-70, длина ее, l1=10 км. Линия напряжением 10 кВ выполнена проводом марки Ап-35, ее длина l2= 6 км. Трансформатор напряжением 35/10 кВ имеет мощность Sнт1=2500 кВ·А, напряжение короткого замыкания Uк1= 6,5 %.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

На основании расчетной схемы строим схему замещения. Все элементы заменяем сопротивлениями. Так как активные сопротивления малы кроме ВЛ 380 В, ими пренебрегаем.

Расчет будем вести в относительных единицах.

Примем базисную мощность Sб = 100 МВ·А, базисное напряжение в точке К1 Uб1 = 10,5 кВ.

Определим относительные базисные сопротивления элементов схемы и

нанесем их на схему замещения.

Реактивное сопротивление системы:

Реактивное сопротивление линии напряжением 35кВ:

где	x0= 0,4 Ом/км – реактивное сопротивление одного километра линии;

Uб = 37 кВ – базисное напряжение ВЛ 35 кВ.

Реактивное сопротивление трансформатора напряжением 35/10 кВ:

Критерии оценивания:

- задание считается выполненным, если определены реактивные и активные сопротивления для приведенной схемы.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

3. . Рассчитать ток трехфазного КЗ за трансформатором 110/10кВ.

Параметры питающей системы:

- 𝐼к макс= 5300 А – ток КЗ системы в максимальном режиме;

- 𝐼к мин = 3500 А – ток КЗ системы в минимальном режиме;

- 𝑈с ном =115 кВ - среднее номинальное напряжение системы.

Характеристики трансформатора:

- тип - ТДН-16000/110;

- схема и группа соединения обмоток - Υ₀/Δ-11;

- 𝑆ном тр=16 МВ А - номинальная мощность;

- 𝑈ном тр ВН =115 кВ - номинальное напряжение стороны ВН;

- 𝑈ном тр НН= 11 кВ - номинальное напряжение стороны НН;

- 𝑢к = 10,5 % - напряжение короткого замыкания трансформатора, соответствующее среднему положению РПН;

- 𝑢к мин = 10,0 % - напряжение короткого замыкания трансформатора, соответствующее крайнему нижнему положению РПН (регулирование в сторону понижения напряжения заблокировано);

- 𝑢к макс = 11,0 % - напряжение короткого замыкания трансформатора, соответствующее крайнему верхнему положению РПН (регулирование в сторону повышения напряжения заблокировано).

Система регулирования напряжения:

- РПН в нейтрали ВН трансформатора;

- n=19 - количество ступеней регулирования;

- ΔU=1,78 % - шаг регулирования напряжения.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

В качестве базисной примем сторону ВН трансформатора

Сопротивление системы в максимальном режиме рассчитать по формуле:

Сопротивление системы в минимальном режиме рассчитать по формуле:

Сопротивление короткого замыкания двухобомоточного трансформатора определить по формуле:

Ток трехфазного КЗ в максимальном режиме системы рассчитать по формуле:

Ток трехфазного КЗ в минимальном режиме системы рассчитать по формуле:

Ток трехфазного КЗ на стороне НН в максимальном режиме системы рассчитать по формуле:

Ток трехфазного КЗ на стороне НН в минимальном режиме системы рассчитать по формуле:

Критерии оценивания:

- задание считается выполненным, если рассчитаны токи трехфазного КЗ.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

4. Составить схему замещения для следующей функциональной схемы до точки К1.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Составляем схему замещения, в которую входят все сопротивления цепи до точки КЗ.

Схема замещения для индуктивных сопротивлений.

Схема замещения для активных сопротивлений

Критерии оценивания:

- задание считается выполненным, если составлена схема замещения для функциональной схемы до точки К1.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)