Комплект оценочных материалов

по производственной (преддипломной) практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Сколько источников питания должен иметь потребитель второй категории надежности электроснабжения?

А) Один

Б) Два

В) Три

Г) Четыре

Д) Пять

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Минимальное допустимое сечение провода АС для линии напряжением 35 кВ?

А) 70 мм2

Б) 120 мм2

В) 95 мм2

Г) 240 мм2

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Высоковольтные силовые однофазные автотрансформаторы выпускаются с числом обмоток равным…

А) Один

Б) Два

В) Шесть

Г) Четыре

Д) Пять

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

4. Укажите допустимое отклонение напряжения в аварийном режиме в % от номинального.

А) Два

Б) Шесть

В) Пять

Г) Десять

Д) Тридцать

Правильный ответ: Г

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

5. Какой максимальный уровень напряжения для воздушных ЛЭП допустим для распределительной сети города?

А) 35 кВ

Б) 70 кВ

В) 110 кВ

Г) 220 кВ

Д) 750 кВ

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие названий электрических аппаратов и их назначений.

| Назначение |  | Наименование устройства |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Создание искусственного короткого замыкания | А) | выключатель нагрузки |
| 2) | Коммутация номинального тока | Б) | отделитель |
| 3) | Отключение повреждённых участков цепи в бестоковую паузу | В) | короткозамыкатель |
| 4) | Коммутация электрической цепи без тока или с незначительным током | Г) | разъединитель |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Установите соответствие между наименованиями видов реле и их описанием

| Наименование видов реле |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Первичные реле | А) | Включение реле через измерительные трансформаторы тока и напряжения |
| 2) | Вторичные реле | Б) | Реле с подвижными элементами и контактными системами |
| 3) | Электромеханические реле | В) | Прямое включение реле в цепь защищаемого элемента |
| 4) | Статические реле | Г) | Реле без подвижных элементов и контактов (полупроводниковые) |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Установите соответствие между наименованиями устройств  и их обозначением

| Наименование устройства |  | Обозначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Реле тока | А) | РВ-100 |
| 2) | Реле напряжения | Б) | РП-16 |
| 3) | Реле времени | В) | РН-53 |
| 4) | Реле промежуточное | Г) | РТ-40 |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Оптимизация системы электроснабжения — это комплексный процесс, который включает несколько этапов. Установите правильную последовательность этих этапов.

А) Эффективное управление ресурсами. Оптимизируют потребление энергии, снижают потери, внедряют систему управления спросом, ответственно относятся к окружающей среде, вторично используют материалы.

Б) Внедрение инноваций. Изучают и внедряют современные технологии, такие как автоматизация, цифровизация, энергоэффективное оборудование.

В) Анализ текущего состояния. Изучают схемы электроснабжения, технические характеристики оборудования, показатели потерь электроэнергии. Выявляют участки сети с наибольшими потерями энергии, определяют необходимость модернизации оборудования и сетей.

Г) Лицензирование и юридические аспекты. Получают лицензию на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, разрешение на строительство и реконструкцию объектов, согласовывают проекты с различными инстанциями.

Д) Анализ результатов и корректировка стратегии. Регулярно анализируют эффективность предпринятых мер и корректируют стратегию с учётом новых технологий и вызовов.

Правильный ответ:	ВГБАД

Компетенции:	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Установите правильную последовательность  действий при прокладке силового кабеля

А) Согласование и обследование маршрута прокладки кабельной трассы. Нужно получить разрешения на выполнение электромонтажных работ со стороны собственников территорий, по которым будет проходить кабельная линия.

Б) Установка сигнальных лент и закапывание траншеи.  Составление актов о выполненных мероприятиях и запуск линии электропередачи в режим непрерывной эксплуатации.

В) Непосредственная прокладка кабеля и установка соединительных муфт. Размотка кабельных катушек, подогрев кабеля, если работы выполняются зимой и так далее.

Г) Осуществление электрических замеров при участии специалистов электросетевой лаборатории, а также подключение кабельной линии к источнику тока и к распределительному оборудованию.

Д) Подготовка маршрута кабельной трассы к выполнению земляных работ. Включает уборку мусора и устранение прочих препятствий.  Выполнение земляных работ с использованием землеройной спецтехники.

Правильный ответ: АДВГБ

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Установите правильную последовательность замены масла в силовых трехфазных трансформаторах на подстанции

А) проведение очистки резервуара от грязи, наслоений, его промывка при помощи порции чистого масла;

Б) повторный анализ после некоторого времени работы

В) заливка новой субстанции при помощи закачивающих устройств; необходимый вес определяется по шильдику бака с учетом необходимого добавочного литража для промывки;

Г) сливание рабочего отработанного вещества с использованием насоса, генератора;

Д) подготовка приспособлений, тары для проведения замены трансформаторного масла в силовых трансформаторах; отбор проб для исследования состояния ТМ согласно установленным стандартам;

Правильный ответ: ДГАВБ

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. __________ ______ — это совокупность проводников, изоляции и защитной оболочки, которая позволяет передавать электрическую энергию высокого напряжения от одного устройства к другому.

Правильный ответ: Электрический кабель/ Силовой кабель

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. _____________ релейной защиты характеризует способность защиты отключать только повреждённый элемент с помощью ближайших к месту повреждения выключателей.

Правильный ответ: Селективность

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. ___________ _________________ – устройство, которое защищает электрическое оборудование и системы от импульсных перенапряжений. Они могут возникать в результате различных факторов, таких как грозы, включение и выключение мощных нагрузок или коммутационные процессы, например отключение короткого замыкания вакуумным выключателем.

Правильный ответ: Ограничитель перенапряжения

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Рассчитайте минимальное допустимое сечения кабеля по длине. Данные для расчета: длина проводника L=40 м; удельное сопротивление материала (медь) ρ= 0,0175 Ом/мм2·м; Фазное напряжение UФ=220 В; коэффициент одновременного включения Kс=0,75; коэффициент мощности =1 (бытовые потребители). Активная мощность потребителей на максимально загруженной фазе P=8 кВт.

Правильный ответ:  dU = 0,05 · 220 В = 11 В. R = dU/I = 11/27,27 = 0,403 Ом.  / 1,74 мм2

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Рассчитайте минимальное допустимое сечения кабеля по  экономической плотности тока. Данные для расчета: фазное напряжение UФ=220 В; коэффициент одновременного включения Kс=0,75; коэффициент мощности =1 (бытовые потребители); активная мощность трехфазных потребителей
P=5 кВт; экономическая плотность тока медного кабеля с пластмассовой изоляцией jЭК=2,7 А/мм2.

Правильный ответ:

Sэк=I/ jЭК=9,84/2,7=3,64мм2 / 3,64мм2

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Найти необходимую мощность компенсирующих устройств для двух трансформаторов со стороны низшего напряжения трансформаторов.

Расчетная нагрузка на шинах низшего напряжения трансформаторов для трансформаторной подстанции:

=2000 кВт;	=650 кВАр.	=0,76

=0,33 – соответствует нормативному значению , равному 0,95.

Правильный ответ: 2000 (0,76–0,33)=860 кВАр/ 860 кВАр

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

Тема: Защита отчета о прохождении производственной практики (преддипломной).

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики (преддипломной):

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной практики (преддипломной).

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики (преддипломной) требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4